| List of design documents needed for Certification | Список документов, необходимых для сертификации |
| --- | --- |
| 1. Basis of Design document (sometimes called a Program Definition, Concept Design, or Concept Design Report) that should include the following: | 1. Пояснительная записка, содержащая следующую информацию: |
| - Background and objectives of the data center, including all the design parameters and levels of redundancy (e.g., N+1, N+R, N+N, or 2[N+1]) in each critical space. State if it is a colocation data center, an enterprise (dedicated to one user) data center, a stand-alone building, part of a campus, or a shared building. Include the number of floors, floor areas, total floor area, and the activities carried out on each floor (office space, plant space, data center space, etc.) | - Общую информацию о центре обработки данных (ЦОД) и его назначении, включая все основные параметры проектирования и степень резервирования по инженерным системам (напр. N+1, N+R, N+N, или 2[N+1]) для каждого из критических помещений. Следует указать, является ли ЦОД коммерческим ЦОДом (колокейшн и т.п.), является ли он корпоратив-ным (т.е. обслуживает одного пользователя), размещается ли он в отдельно стоящем здании, представляет собой часть комплекса либо находится в здании, совместно используемом несколькими организациями. Необходимо указать количество этажей, площадь каждого этажа и общую площадь помещений на всех этажах, а также виды деятельности, осуществляемые на каждом из этажей (офисные помещения, производственные помещения, серверные помещения и т. д.); |
| - A building description that includes size of the computer room and establishes power system and cooling system capacities, as well as individual capacities of all power and cooling system critical capacity components. Include information such as the total facility power requirement, IT power requirement, transformer capacities, engine-generator capacities, diesel rotary uninterruptible power supply (DRUPs) machine capacities, uninterruptible power supply (UPS) capacities, UPS battery ride-through time, cooling tower capacities, chiller capacities, room cooling unit capacities, fuel storage, and water storage capacities | - Описание здания, включая размеры серверных помещений, общую мощность энергосистемы, холодопроизводительность системы охлаждения, а также мощность/производительность каждого вида критического оборудования элементов энергосистемы и системы охлаждения. Следует указать общую потребляемую мощность объекта, потребляемую мощность ИТ оборудования, трансформаторную мощность, мощности мотор-генераторов (чаще всего ДГУ), мощности дизель-роторных (динамических) источников бесперебойного питания (ДДИБП), мощности статических источников бесперебойного питания (ИБП), расчётное время автономной работы от ИБП, производительность градирен, производитель-ность каждого из чиллеров и/или АХУ, объемы топливохранилища и баков для воды; |
| - An electrical system description that includes the total IT load in each space and the detailed analysis of the total electrical load on the engine-generator system. Include design load calculations and distribution path descriptions, along with the redundancy of critical equipment in each space | - Описание системы электроснабжения, включая общую полезную нагрузку ИТ оборудования в каждом из критических помещений (серверных и т.п.) и подробный анализ суммарной электрической нагрузки на систему мотор-генераторов (ДГУ). Необходимо привести расчет проектной нагрузки, описание цепей электроснабжения, а также привести данные по уровню резервирования критического оборудования для каждого критического помещения; |
| - A cooling system description that includes cooling load per critical space and total cooling system load. Describe all components, such as cooling towers, chillers, pumps, and room cooling design load calculations and distribution path descriptions | - Описание системы охлаждения, включая нагрузку каждого из критических помещений на систему охлаждения и общую нагрузку всего объекта. Описание всех компонентов, таких как градирни, чиллеры, насосы, кондиционеры, а также привести расчет проектной нагрузки системы охлаждения для всех критических помещений и описание путей распределения холодоснабжения; |
| - The Tier objective – Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV, or a combination of different Tier objectives in different spaces | - Целевой уровень Tier — Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV, либо совокупность различных уровней Tier для разных зон/помещений; |
| - If there is a phased approach to construction, include all of the above for each phase | - В случае, если строительство ведется в несколько этапов, то необходимо привести всю перечисленную выше информацию для каждого этапа; |
| 2. Architectural sheets depicting size, purpose, and access to spaces making up the facility. | 2. Архитектурные планы объекта с указанием размеров и назначения функциональных зон, а также путей доступа к ним, в том числе: |
| - Floor plans and layout for each floor, identifying floor areas | - Поэтажный план и планировка каждого этажа с указанием функциональных зон; |
| - Identification of room names/numbers, showing purpose for each room | - Уникальное наименование и нумерация помещений с указанием назначения каждого из помещений; |
| - Identification of doors and accessibility | - Расположение дверей и путей доступа / транспортировки; |
| - Elevations and section views as necessary to clarify design | - Фасады и иллюстрации в разрезе, в том объеме, который необходим для понимания проекта; |
| - Tier III/IV requires layout drawings of all critical electrical, controls, mechanical, and fuel pathways | - Для сертификации на уровень Tier III / IV необходимы схематические чертежи всех критических токопроводов, цепей управления, механических (холодоснабжение) и топливных трактов; |
| - For Tier IV, architectural plans may also require information about building materials and cross sections to show means of Compartmentalization | - Для сертификации на уровень Tier IV может потребоваться включение в архитектурные планы информации о строительных материалах, а также поперечных разрезов с указанием средств секционирования здания; |
| 3. A floor plan of all critical spaces showing intended arrangement of IT, power, and cooling equipment. Show the room layout of each floor, including room numbers and names to identify the purpose of each room; show doors and other access. Specify external plant space, server rooms, telecommunication rooms, UPS rooms, electrical rooms, internal plant rooms, etc., showing the location of all critical equipment (engine generators, DRUPS, UPS, UPS batteries, main electrical panels, cooling towers, dry coolers, pumps, chillers, room cooling units, etc.) | 3. Поэтажный план всех критических зон с указанием предполагаемого размещения ИТ-оборудования, а также оборудования систем электроснабжения и холодоснабжения. План должен содержать детальную планировку каждого этажа с указанием уникальной нумерации, наименования помещений и их назначения, а также расположение дверей и иных путей доступа. На плане должно быть указано расположение внешних по отношению к зданию площадок размещения оборудования, серверных, телекоммуникационных помещений, помещений ИБП, помещений электрооборудования, внутренних технических помещений и т. д. с указанием расположения критического оборудования (мотор-генераторов, дизель-роторных (динамических) ИБП (DRUPS), ИБП, аккумуляторов ИБП, главного распределительного щита, градирен, драйкулеров, насосов, воздухоохладителей и т. д.). |
| 4. Electrical schematics (single-line diagrams/schematic diagrams) for both medium voltage and low voltage systems showing the characteristics of the power paths from the service entry to the computer device point of connection; show the power distribution from incoming power through to the server racks and the cooling plant and equipment. Electrical schematics must also be provided for all electrical control systems | 4. Электрические схемы (однолинейные/ принципиальные) для цепей среднего и низкого напряжения с указанием характеристик трасс электроснабжения от ввода в здание до точки присоединения к ИТ-потребителям и оборудованию холодоснабжения. Необходимы также схемы всех электрических систем управления; |
| 5. Electrical equipment schedules showing number and capacity of all backup power production equipment (typically engine generators), continuous power systems (typically, UPS [static or dynamic] and batteries), distribution transformers, and branch circuit distribution. Include a unique reference identifier label for each and every piece of equipment (as shown on the layout drawings), the equipment model number, equipment capacity in kilowatts (kW), and location. Schedules or specifications for each piece of equipment which has been selected should be provided by the manufacturer. Bid- or tender-type specifications can be accepted for equipment for which a manufacturer has not been selected | 5. Список электрооборудования с указанием количества и мощности оборудования резервного электропитания (как правило, ДГУ), систем бесперебойного питания (как правило, ИБП [статических либо динамических] и аккумуляторов), распределительных трансформаторов и главной системы распределения. Для каждой единицы оборудования (в соответствии со схематическими чертежами) необходимо привести уникальную маркировку, номер модели, мощность оборудования в киловаттах (кВт) и его расположение. Спецификации для каждой единицы уже выбранного оборудования должны быть предоставлены производителем. Для оборудования, производитель которого пока не выбран, допускается привести спецификации, указанные в конкурсной документации; |
| 6. Electrical panel schedules for all mechanical equipment (lighting and receptacle schedules are not required). Show the unique distribution board reference identifier (as shown on the layout drawings), distribution board location, the upstream distribution board that supplies power to the distribution board, the breaker reference numbers, the downstream distribution boards, and equipment supplied with electricity from the distribution board | 6. Схемы всех электрических щитов (для осветительного оборудования и электророзеток схемы не требуются). Необходимо привести уникальный идентификатор распределительного щита (в соответствии со схематическими чертежами), указать его расположение, расположение щита (щитов), находящегося выше по электрической схеме и подающего питание на распределительный щит, идентификационные номера прерывателей цепи, расположение распределительного щита (щитов), находящегося ниже по схеме, а также оборудования, получающего электропитание от указанного распределительного щита; |
| 7. Electrical load calculations, listing all in loads that will be supported by the engine generators and UPS systems, in kilowatts (kW). Load calculations should show load during normal operations, as well as during maintenance; include fault scenarios for Tier IV only. Load calculations must be provided for each discrete phase | 7. Расчеты электрической нагрузки с указанием нагрузки по каждому из потребителей мотор-генераторов (ДГУ) и систем бесперебойного питания (в кВт). В расчетах необходимо указать нагрузку в штатном режиме и в режиме обслуживания, а также (только для Tier IV) привести сценарии отказов. Расчеты нагрузки необходимо предоставить для каждой из пусковых очередей ЦОДа; |
| 8. Mechanical schematics (one-line/flow diagram) for the cooling system (including chilled and condenser water piping, valves, and instrumentation for chilled water systems, or similar level of detail for direct expansion or other cooling systems); this should also include the evaporative cooling makeup water system (if applicable). Supply schematics or single-line diagrams for engine generator and DRUPs fuel supplies; cooling tower or adiabatic cooling water storage and piped distribution to cooling towers or coolers; condenser water from cooling towers, hybrid coolers, dry air coolers, etc. to water-cooled chillers; and chilled water distribution from chillers to room cooling units. Also include schematics or single-line diagrams for refrigerant pipes from outdoor condenser units to indoor cooling units; adiabatic cooling water distribution from water storage tanks to adiabatic direct or indirect air room cooling units; or air distribution systems for ventilation and cooling. Include all pumps and valves, plus any sensors and meters. All components must have unique reference labels. Drawings and documents are also to include any water leak detection and containment systems | 8. Чертежи системы охлаждения (в том числе трубопроводов подачи чиллерной воды внешнего и внутреннего контура, кранов, задвижек и других элементов системы подачи охлажденной воды, либо информацию аналогичной степени детализации для систем с фреоновым охлаждением или иных систем охлаждения); это требование распространяется также на системы подпиточной воды установок адиабатического охлаждения при их наличии. Схемы или однолинейные диаграммы подачи топлива на мотор-генераторы и дизель-роторные (динамические) ИБП; схемы баков охлаждающей воды для градирен или установок адиабатического охлаждения и схемы трубопроводов для ее подачи; схемы подачи циркулирующей воды конденсатора от градирен, установок гибридного охлаждения, сухих воздухоохладителей и т. д. до чиллеров водяного охлаждения; схемы распределения охлажденной воды от чиллеров до воздухоохладителей. Следует также привести схемы трубопроводов хладагента от внешних конденсаторных установок до внутренних кондиционеров; трубопроводов водораспределения системы адиабатического охлаждения от резервуаров до адиабатических охладителей воздуха прямого или не прямого охлаждения; систем приточной вентиляции и охлаждения воздуха. Следует указать данные для всех насосов и задвижек, а также для всех датчиков и расходомеров. Все компоненты должны иметь уникальную маркировку. Чертежи и документация должны также содержать информацию о предусмотренных системах обнаружения и локализации протечек (при их наличии); |
| 9. Mechanical equipment schedules (including ambient temperature design conditions and capacities), showing a unique reference identifier label for each piece of equipment (as shown on the layout drawings), the equipment model number, equipment capacity in kilowatts, and equipment location; include condenser and/or chilled water flow rates in liters/second (l/s), cooling water flow and return temperatures, supply air flow rate and temperature, return air temperature, electrical power requirement, outside air temperature, room air temperature, any freeze protection systems, glycol content of cooling water, specific heat capacity of glycol solution, and the freezing point of the glycol solution. Schedules or specifications for each piece of equipment which has been selected should be provided by the manufacturer. Bid tender type specifications can be accepted for equipment for which a manufacturer has not been selected. Calculations must be provided for makeup water power consumption and, for Tier IV only, Continuous Cooling | 9. Список механического оборудования (в том числе расчетные температурные значения воздуха и холодопроизводительность оборудования) с указанием уникальной маркировки для каждой единицы оборудования (в соответствии со схематическими чертежами), номера модели, энергопотребления и холодопроизводительности (в кВт) и места расположения. Следует указать расход охлаждающей воды адиабатической системы и/(или) чиллерной воды в литрах в секунду (л/с), температуру охлаждающей воды в подающей и обратной трубе, расход и температуру подаваемого воздуха, температуру возвратного воздуха, потребляемую мощность, температуру наружного воздуха, температуру воздуха в помещении, наличие системы защиты от обмерзания, содержание гликоля в чиллерной воде, удельную теплоемкость раствора гликоля и температуру замерзания раствора гликоля. Спецификации для каждой единицы уже выбранного оборудования должны быть предоставлены производителем. Для оборудования, производитель которого пока не выбран, допускается привести спецификации, указанные в конкурсной документации. Необходимо привести расчеты потребления мощности для системы подпиточной воды и (только для Tier IV) системы непрерывного (бесперебойного) охлаждения; |
| 10. Mechanical load calculations which list all in loads that will be supported by the mechanical plant, and individual critical rooms, in kilowatts. Load calculations should show load during normal operations, as well as during maintenance; include fault scenarios for Tier IV only. Load calculations must be provided for each discrete phase | 10. Расчет теплопритоков (в кВт) как все механической систем в целом, так и для отдельных критических помещений. В расчетах нагрузки необходимо указать нагрузку в штатном режиме и в режиме обслуживания, а также (только для Tier IV) привести сценарии отказа. Расчеты нагрузки необходимо предоставить для каждой из пусковых очередей ЦОДа; |
| 11. Chilled/condenser water treatment subsystem (if applicable). If water treatment is critical, then detailed schematics and labeled drawings must be provided and equipment included as in the above mechanical equipment schedule | 11. Данные о подсистеме подготовки чиллерной воды и охлаждающей воды для адиабатической системы (при наличии). В случае, если подготовка воды является критическим элементом, необходимо представить подробные схемы и чертежи, а также данные соответствующего оборудования, аналогично перечисленным выше требованиям к списку механического оборудования; |
| 12. Computer room/raised floor cooling subsystem, including makeup air and humidification subsystems. Also include details on the critical room cooling units as described above | 12. Данные о системе охлаждения и вентиляции машинного зала, включая подсистемы увлажнения и подготовки воздуха (при наличии). Необходимо также представить подробную спецификацию о кондиционерах во всех критических помещениях, как указано выше; |
| 13. Engine-generator fuel system schematics or single-line diagrams and layout plans showing equipment and pipework routes from storage tanks to engines (bulk storage, point-of-use tanks, pumps, piping and valves, treatment, control system, power supplies, fuel treatment, and leak detection and containment). Calculations must be provided for fuel consumption | 13. Схемы системы подачи топлива на мотор-генераторы (ДГУ, ДДИБП) или однолинейные схемы и планы размещения оборудования и разводки трубопроводов от топливных резервуаров до двигателей (топливные резервуары, расходные емкости, насосы, трубы и задвижки, система очистки, система управления, источники питания, оборудование подготовки топлива, оборудование обнаружения и локализации протечек). Необходимо представить расчеты потребления топлива; |
| 14. Fire system (detection and/or suppression) electrical riser diagram showing the connection of critical equipment to the fire system. Include schematics or single-line diagrams of the fire detection, fire alarm, and fire suppression systems and detailed drawings of any connections between panels and electrical and cooling plant if these are shut down on activation of any of the fire detection, alarm, or suppression systems. Detailed description of whether the system is designed to shut down any critical systems | 14. Схему системы обнаружения пожара и пожаротушения с указанием критического оборудования системы. Необходимо представить принципиальные/однолинейные схемы систем обнаружения возгорания, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также детальные чертежи всех соединений между контрольными приборами и системами электро- и холодоснабжения, если они отключаются при срабатывании системы обнаружения возгорания, пожарной сигнализации или системы пожаротушения. Необходима подробная информация, поясняющая, предполагается ли при их срабатывании отключение каких-либо критических систем; |
| 15. Site plan showing telecommunications paths (from entrance to property to the first point of demarcation; the first point of demarcation is where the incoming fiber terminates and before the communications and data cables are distributed throughout the data center). Provide plan drawings to show the route of the incoming fiber from the site boundary to the rooms where the telecommunications server racks are located. This could be a server room, or could be a dedicated telecommunications room, sometimes called a meet-me room (MMR), MDF, MDA, communications (comms) closet, etc. For any telecommunications rooms outside of the server room, specific IT loads must be identified as well as indication of active or passive loads | 15. План объекта с указанием прокладки линий связи (от входа на объект до первой точки коммутации; первая точка коммутации находится там, где заканчивается волоконно-оптический кабель и начитается распределение по ЦОД коммуникационных кабелей и кабелей передачи данных). Необходимо представить чертежи с указанием трассы входящего волоконно-оптического кабеля от границы объекта до помещений, где размещаются серверные стойки. Таким помещением может быть серверная/машинный зал либо отдельное помещение для телекоммуникационного оборудования, иногда называемое коммутационным центром, кроссовым помещением или кроссовой. Для любых телекоммуникационных помещений за пределами серверного помещения/машинного зала также необходимо представить информацию по нагрузкам на информационно-технологическое оборудование (при его наличии); |
| 16. Emergency power off (EPO) system (if required by local authorities having jurisdiction or project owner) | 16. Данные о системе аварийного отключения питания, (если ее наличия требуют нормы и правила или Заказчик проекта); |
| 17. Sequence of Operations for the systems above (Tier IV only) | 17. Последовательность выполнения операций для указанных выше систем (только для Tier IV); |
| 18. Electrical and mechanical system locations and layout of the distribution paths on architectural sheets showing Compartmentalization for complementary systems (Tier IV only) | 18. Местонахождение электрических и механических узлов и агрегатов и расположение путей распределения электро- и холодоснабжения на архитектурных планах, с указанием средств секционирования дополнительных систем (только для Tier IV); |
| 19. For Tier IV, provide fire compartment plans and plan and cross section drawings to show Compartmentalization of complementary services (e.g., System A and System B) | 19. Для Tier IV необходимо представить планы пожарных отсеков, а также чертежи в плане и поперечные разрезы с указанием размещения по отсекам взаиморезервирующих узлов и агрегатов (напр. система A и система B). |